| BÖLÜM | Röle | SAYFA | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| YAPILAN İŞ | Ayırıcı Montajı | TARİH | 28/06/2010 |
| 154 kV delta fider motorlu hat ayırıcı montajı yapıldı. Fider koruma hakkında bilgi edinildi. Fider toprak korumalar hakkında ekstra bilgi edinildi. Yıldızı Topraklı Devrelerde Fider Toprak Koruma: Güç transformatörlerinin nominal akımlarının % 10’ undan fazla dengesiz yüklenmesine müsaade edilmez. Yıldızı topraklı devrelerde bir faz – toprak kısa devresi olduğunda dengesizlik, bu değerin çok daha üstüne çıkar ve kısa zamanda transformatörün harap olması söz konusu olmaktadır. Bu sebeple faz - toprak kısa devrelerine karşı daha hassas bir koruma olan toprak koruma röleleri kullanılmaktadır. Genellikle fider korumalarında 2 aşırı akım ve 1 toprak rölesinden faydalanılmaktadır. Akım transformatörünün nötr noktasından beslenen toprak rölesi fider de bir faz – toprak kısa devresi söz konusu olduğu zaman akım transformatörlerinin sekonder nötr noktasından akacak dengesiz akımla çalışmaya başlamaktadır. Yıldızı Topraksız ve Üçgen Bağlı Devrelerde Fider Toprak Koruması: Yıldızı topraksız ve üçgen bağlı devrelere İzole devreler de denilmektedir. Bu tip devrelerde meydana gelen faz – toprak kısa devrelerinde bir kısa devre akımı söz konusu olmamaktadır. Çünkü arıza akımı devresini tamamlayamamaktadır. Ancak ikinci fazında toprakla kısa devre olacağı düşünülürse fazlar arası kısa devre meydana gelebilir. Dolayısıyla tek fazlı arızanın tespit edilip giderilmesi gerekir. Bu tip devrelerde meydana gelebilecek tek fazlı faz – toprak arızalarını tespit etmek için primeri yıldız, sekonderi açık üçgen bağlı faz – toprak arasına bağlanacak gerilim transformatöründen yararlanılmaktadır. Gerilim transformatörünün açık üçgen bağlanacak sekonderine, gerilimle çalışan bir röle bağlanır. Normal şartlar altında, gerilim transformatörünün açık üçgen bağlı uçlarında gerilim sıfırdır. |
| STAJ YETKİLİSİ | Ünvan Ad ve Soyad |  | İmza Kaşe |  |

| BÖLÜM | RÖLE | SAYFA | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| YAPILAN İŞ | B.Karıştıran TM | TARİH | 31/07/2009 |
| Çünkü primer sargının, sekonder sargıdaki indüklediği eşit değerdeki üç fazlı gerilimi, açık üçgen bağlı olduğundan birbirini yok etmektedir. Fazın birinin toprağa değmesi halinde toprak, arızalı fazın gerilimine sahip olacaktır. Bu durumda gerilim transformatörün primer sargısının nötr noktası toprağa bağlı olduğuna göre arızalı faz sargısının giriş ve çıkışına aynı faz gerilimi tatbik edilmiş olmaktadır. Bunu sonucu olarak arızalı faza ait gerilim trafosunun primer sargısının, sekonder sargıda bir gerilim indüklemesi söz konusu olmamaktadır. O halde açık üçgen bağlı sekonder sargının üç fazı arasındaki eşitlik bozulmuş olmaktadır. Bu nedenle röle uçlarında bir gerilim meydana gelmektedir. Bu gerilime ise Rezüdüel gerilimi denir. Rezüdüel gerilim rölesi çalıştığında sadece sisli ve ışıklı sinyal vermektedir ve açma vermez. Genel olarak yıldızı topraksız ve üçgen bağlı devrelerde fider koruması her fazda birer aşırı akım ve toprak rölesi olarak da rezüdüel gerilim rölesi kullanılmaktadır. Sistemde fider sayısı ne olursa olsun ana baraya bir adet rezüdüel gerilim rölesi konularak koruma gerçekleştirilmektedir. Bu aynı zamanda bara toprak koruma rölesi olarakta ifade edilir |
| STAJ YETKİLİSİ | Ünvan Ad ve Soyad |  | İmza Kaşe |  |

| BÖLÜM |  | SAYFA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YAPILAN İŞ |  | TARİH | ......../......../............. |
| STAJ YETKİLİSİ | Ünvan Ad ve Soyad |  | İmza Kaşe |  |